## 基本信息
电压等级 | 110
线路等级 | 一类
地面粗糙度 | B
规范类别 | GB 50545-2010
气象区 | 气象区01
导线参数 | 名称 | JL/G1A-50/30
| 新线系数 | 0.95
| 安全系数 | 2.5
| 年平系数(%) | 25
| 分裂数 | 1
| 初伸长温降(℃) | 20
地线参数 | 名称 | 1×7-7.8-1270-B（GJ-35）
| 新线系数 | 0.95
| 安全系数 | 2.5
| 年平系数(%) | 25
| 分裂数 | 1
| 初伸长温降(℃) | 20
导线设计安全系数(杆塔设计时) | 2.5
覆冰率选择 | 冰重
弧垂计算方法 | 按垂直荷载计算垂直面上弧垂
间隙校验按 | 净空距离
Note on A21: 覆冰率按冰重百分比计算
Note on B22: 弧垂可以按综合荷载或垂直荷载计算

## 气象区
工况 | 温度(℃) | 风速(m/s) | 冰厚(mm)
平均气温 | 15 | 0 | 0
大风 | 10 | 27 | 0
覆冰 | -10 | 10 | 20
最低气温 | -5 | 0 | 0
最高气温 | 50 | 0 | 0
安装 | 0 | 10 | 0
断线工况 | -5 | 0 | 20
内过电压 | 15 | 15.1 | 0
外过有风 | 15 | 10 | 0
外过无风 | 15 | 0 | 0
带电作业 | 10 | 0 | 0
导线验算 | -5 | 10 | 20
地线验算 | -5 | 10 | 20
地线冰增 | -5 | 10 | 20

## 电线
名称 | 类型 | 截面积(mm^2) | 直径(mm) | 拉断力(N) | 单位重量(kg/m) | 弹性模量(MPa) | 线性膨胀系数(1/℃)
JL/G1A-50/30 | 导线 | 80.32 | 11.6 | 42610 | 0.3711 | 105000 | 1.53e-05
1×7-7.8-1270-B（GJ-35） | 地线 | 37.17 | 7.8 | 43420 | 0.02951 | 185000 | 1.15e-05

## 耐张段信息
塔号 | 塔型 | 档距(m) | 高差(m) | 串长(m) | 串重(kg) | 转角(°) | 注：
11 | test | 400 | 20 | 2.5 | 150 | 0 | 1、档距和高差，指的是当前塔到下一个塔这档的档距和高差
12 | test | 400 | 20 | 2.5 | 150
N3 | test | 400 | 20 | 2.5 | 150 | 0
塔型 | 地线支架高(m) | 导地线水平距离(m)
test | 6 | 3

## 脱冰跳跃计算结果
导线JL/G1A-50/30, n = 2.5, b = 20mm 地线:1×7-7.8-1270-B（GJ-35）, n = 2.5, b = 20mm 导线脱冰跳跃校核结果（工频间隙2.5m）
序号 | 冰区(mm) | 脱冰率 | 耐张段 | 档号 | 地线弧垂(m) | 导线全覆冰弧垂(m) | 导线脱冰弧垂(m) | 跳跃高度(m) | 串长(m) |  | 地线支架高度(m) |  | 导线水平距离(m) |  | 动态接近距离(m) | 是否满足
[9 empty] | 小号侧 | 大号侧 | 小号侧 | 大号侧 | 小号侧 | 大号侧
1 | 20 | 80 | 11-N3 | 11-12 | 19.06 | 26.2 | 18.83 | 11.8 | 0 | 2.5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3.96 | 满足
|  |  |  | 12-N3 | 19.06 | 26.19 | 19.02 | 11.47 | 2.5 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4.18 | 满足
注：脱冰跳跃高度倍数采用前苏联公式：2 - 档距/1000

## 脱冰跳跃计算书
导线JL/G1A-50/30, n = 2.5, b = 20mm 脱冰跳跃不平衡张力
导线型号：1×JL/G1A-50/30、地线型号：1×1×7-7.8-1270-B（GJ-35）
覆冰温度-10℃，设计冰厚20mm，同时风速10m/s（覆冰率取冰重）
安装温度0℃，安装风速10m/s，降温值20℃
导线安全系数2.5，最大使用张力16191.8N/根，架线张力 = 2898.42 N/根；地线安全系数2.5，最大使用张力16499.6N/根; 杆塔设计时导线安全系数2.5,最大使用张力16191.8N
计算每一档80%脱冰时动态接近，同时计算全覆冰情况，因此需计算2+1=3种组合，其中2为档数
表中张力、张力差和垂直荷重均为子导线
序号 | 覆冰情况 | 塔号 | 档距(m) | 高差(m) | 覆冰率(%) | 冰厚(mm) | 串长(m) | 串重(kg) | 串偏移(m) | 张力(N) | 张力差(N) | 不平衡度 | 弧垂(m) | 小/大号侧Lv(m) | Lv(m) | 垂直荷重(N)
1 | 全覆冰 | 11 |  |  |  |  | 2.5 | 150 | [5 empty] | 0 | 162.23 | 3433
|  |  | 400 | 20 | 100 | 20 |  |  |  | 16175.99 |  |  | 26.2 | 162.23
1 | 全覆冰 | 12 |  |  |  |  | 2.5 | 150 | 0 |  | 5.89 | 0.04% |  | 237.77 | 399.99 | 8465
|  |  | 400 | 20 | 100 | 20 |  |  |  | 16181.88 |  |  | 26.19 | 162.22
1 | 全覆冰 | N3 |  |  |  |  | 2.5 | 150 | [5 empty] | 237.79 | 237.79 | 5032
0
2 | 11-12档 80%脱冰 | 11 |  |  |  |  | 2.5 | 150 | [5 empty] | 0 | 147.8 | 1056
|  |  | 400 | 20 | 20 | 6.85 |  |  |  | 7666.99 |  |  | 18.83 | 147.8
2 | 11-12档 80%脱冰 | 12 |  |  |  |  | 2.5 | 150 | 1.79 |  | 6217.68 | 38.4% |  | 253.98 | 420.65 | 8902
|  |  | 400 | 20 | 100 | 20 |  |  |  | 13884.68 |  |  | 30.25 | 166.67
2 | 11-12档 80%脱冰 | N3 |  |  |  |  | 2.5 | 150 | [5 empty] | 231.54 | 231.54 | 4900
0
3 | 12-N3档 80%脱冰 | 11 |  |  |  |  | 2.5 | 150 | [5 empty] | 0 | 166.54 | 3524
|  |  | 400 | 20 | 100 | 20 |  |  |  | 13955.35 |  |  | 30.11 | 166.54
3 | 12-N3档 80%脱冰 | 12 |  |  |  |  | 2.5 | 150 | -1.72 |  | -6369.17 | 39.34% |  | 231.74 | 380.07 | 2715
|  |  | 400 | 20 | 20 | 6.85 |  |  |  | 7586.18 |  |  | 19.02 | 148.33
3 | 12-N3档 80%脱冰 | N3 |  |  |  |  | 2.5 | 150 | [5 empty] | 253.39 | 253.39 | 1810
0
注：当张力超过杆塔设计时电线最大使用张力，当前挡位行标红