## 基本信息
电压等级 | 110
线路等级 | 一类
地面粗糙度 | B
规范类别 | GB 50545-2010
气象区 | 气象区01
导线参数 | 名称 | JL/G1A-50/30
| 新线系数 | 0.95
| 安全系数 | 2.5
| 年平系数(%) | 25
| 分裂数 | 1
| 初伸长温降(℃) | 20
地线参数 | 名称 | 1×7-7.8-1270-B（GJ-35）
| 新线系数 | 0.95
| 安全系数 | 2.5
| 年平系数(%) | 25
| 分裂数 | 1
| 初伸长温降(℃) | 20
导线设计安全系数(杆塔设计时) | 2.5
覆冰率选择 | 冰重
弧垂计算方法 | 按垂直荷载计算垂直面上弧垂
间隙校验按 | 净空距离
Note on A21: 覆冰率按冰重百分比计算
Note on B22: 弧垂可以按综合荷载或垂直荷载计算

## 气象区
工况 | 温度(℃) | 风速(m/s) | 冰厚(mm)
平均气温 | 15 | 0 | 0
大风 | 10 | 27 | 0
覆冰 | -10 | 10 | 20
最低气温 | -5 | 0 | 0
最高气温 | 50 | 0 | 0
安装 | 0 | 10 | 0
断线工况 | -5 | 0 | 20
内过电压 | 15 | 15.1 | 0
外过有风 | 15 | 10 | 0
外过无风 | 15 | 0 | 0
带电作业 | 10 | 0 | 0
导线验算 | -5 | 10 | 20
地线验算 | -5 | 10 | 20
地线冰增 | -5 | 10 | 20

## 电线
名称 | 类型 | 截面积(mm^2) | 直径(mm) | 拉断力(N) | 单位重量(kg/m) | 弹性模量(MPa) | 线性膨胀系数(1/℃)
JL/G1A-50/30 | 导线 | 80.32 | 11.6 | 42610 | 0.3711 | 105000 | 1.53e-05
1×7-7.8-1270-B（GJ-35） | 地线 | 37.17 | 7.8 | 43420 | 0.02951 | 185000 | 1.15e-05

## 耐张段信息
塔号 | 塔型 | 档距(m) | 高差(m) | 串长(m) | 串重(kg) | 转角(°) | 注：
11 | test | 400 | 20 | 2.5 | 150 | 0 | 1、档距和高差，指的是当前塔到下一个塔这档的档距和高差
12 | test | 0 | 0 | 2.5 | 150 | 0
塔型 | 地线支架高(m) | 导地线水平距离(m)
test | 6 | 3

## 静态接近计算结果
导线JL/G1A-50/30, n = 2.5, b = 20mm 地线:1×7-7.8-1270-B（GJ-35）, n = 2.5, b = 20mm 导地线静态接近校核结果（操作过电压间隙2.5m）
序号 | 冰区(mm) | 脱冰率 | 耐张段 | 档号 | 地线弧垂(m) | 导线全覆冰弧垂(m) | 导线脱冰弧垂(m) | 等效串长(m) |  | 地线支架高度(m) |  | 导线水平距离(m) |  | 静态接近距离(m) | 是否满足
[8 empty] | 小号侧 | 大号侧 | 小号侧 | 大号侧 | 小号侧 | 大号侧
1 | 20 | 80 | 11-12 | 11-12 | 20.7 | 27.32 | 25.63 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 11.34 | 满足

## 静态接近计算书
导线JL/G1A-50/30, n = 2.5, b = 20mm 静态接近不平衡张力
导线型号：1×JL/G1A-50/30、地线型号：1×1×7-7.8-1270-B（GJ-35）
覆冰温度-10℃，设计冰厚20mm，同时风速10m/s（覆冰率取冰重）
安装温度-20℃，安装风速10m/s，降温值20℃
导线安全系数2.5，最大使用张力16191.8N/根，架线张力 = 2933.95 N/根；地线安全系数2.5，最大使用张力16499.6N/根; 杆塔设计时导线安全系数2.5,最大使用张力16191.8N
计算每一档80%脱冰时静态接近，同时计算全覆冰时情况，因此需计算1+1=2种组合，其中1为档数
表中张力、张力差和垂直荷重均为子导线
序号 | 覆冰情况 | 塔号 | 档距(m) | 高差(m) | 覆冰率(%) | 冰厚(mm) | 导线串长(m) | 导线串重(kg) | 导线联数(肢) | 导线单联片数(片) | 地线串长(m) | 地线串重(kg) | 地线联数(肢) | 地线单联片数(片) | 串偏移(m) | 张力(N) | 张力差(N) | 不平衡度 | 弧垂(m) | 小/大号侧Lv(m) | Lv(m) | 垂直荷重(N)
1 | 全覆冰 | 11 |  |  |  |  | 2.5 | 150 | 2 | 12 | 2.5 | 150 | 2 | 12 | - |  | - | - |  | 0 | -101.91 | -2157
|  |  | 400 | 20 | 100 | 20 | [9 empty] | 16191.8 |  |  | 27.32 | -101.91
1 | 全覆冰 | 12 |  |  |  |  | 2.5 | 150 | 2 | 12 | 2.5 | 150 | 2 | 12 | - |  | - | - |  | 201.91 | 201.91 | 4273
0
2 | 11-12档 80%脱冰 | 11 |  |  |  |  | 2.5 | 150 | 2 | 12 | 2.5 | 150 | 2 | 12 | - |  | - | - |  | 0 | -102.17 | -730
|  |  | 400 | 20 | 20 | 6.85 | [9 empty] | 5475.03 |  |  | 25.63 | -102.17
2 | 11-12档 80%脱冰 | 12 |  |  |  |  | 2.5 | 150 | 2 | 12 | 2.5 | 150 | 2 | 12 | - |  | - | - |  | 202.17 | 202.17 | 1444
0
注：当张力超过杆塔设计时电线最大使用张力，当前挡位行标红