## 基本信息
电压等级 | ±800
线路等级 | 一类
地面粗糙度 | B
规范类别 | GB 50545-2010
气象区 | 澜沧江
导线参数 | 名称 | JL/G1A-95/55
| 新线系数 | 0.95
| 安全系数 | 2.5
| 年平系数(%) | 25
| 分裂数 | 1
| 初伸长温降(℃) | 20
地线参数 | 名称 | 1×7-9.0-1270-B（GJ-50）
| 新线系数 | 0.95
| 安全系数 | 2.5
| 年平系数(%) | 25
| 分裂数 | 1
| 初伸长温降(℃) | 20
导线设计安全系数(杆塔设计时) | 2.5
覆冰率选择 | 冰重
弧垂计算方法 | 按垂直荷载计算垂直面上弧垂
间隙校验按 | 净空距离
Note on A21: 覆冰率按冰重百分比计算
Note on B22: 弧垂可以按综合荷载或垂直荷载计算

## 气象区
工况 | 温度(℃) | 风速(m/s) | 冰厚(mm)
平均气温 | 5 | 0 | 0
大风 | -5 | 31 | 0
覆冰 | -10 | 15 | 10
最低气温 | -35 | 0 | 0
最高气温 | 50 | 0 | 0
安装 | -15 | 10 | 0
断线工况 | -10 | 0 | 10
内过电压 | 5 | 17.3 | 0
外过有风 | 15 | 10 | 0
外过无风 | 15 | 0 | 0
带电作业 | 10 | 0 | 0
导线验算 | 10 | 15 | 10
地线验算 | 10 | 15 | 15
地线冰增 | -5 | 15 | 15

## 电线
名称 | 类型 | 截面积(mm^2) | 直径(mm) | 拉断力(N) | 单位重量(kg/m) | 弹性模量(MPa) | 线性膨胀系数(1/℃)
JL/G1A-95/55 | 导线 | 152.81 | 16 | 77850 | 0.7061 | 105000 | 1.53e-05
1×7-9.0-1270-B（GJ-50） | 地线 | 49.48 | 9 | 57800 | 0.04119 | 185000 | 1.15e-05

## 耐张段信息
塔号 | 塔型 | 档距(m) | 高差(m) | 串长(m) | 串重(kg) | 转角(°) | 注：
N1 | test | 400 | 20 | 2.5 | 150 | 0 | 1、档距和高差，指的是当前塔到下一个塔这档的档距和高差
N2 | test | 0 | 0 | 2.5 | 150 | 0
塔型 | 地线支架高(m) | 导地线水平距离(m)
test | 6 | 3

## 静态接近计算结果
导线JL/G1A-95/55, n = 2.5, b = 10mm 地线:1×7-9.0-1270-B（GJ-50）, n = 2.5, b = 10mm 导地线静态接近校核结果（操作过电压间隙2.5m）
序号 | 冰区(mm) | 脱冰率 | 耐张段 | 档号 | 地线弧垂(m) | 导线全覆冰弧垂(m) | 导线脱冰弧垂(m) | 串长(m) |  | 地线支架高度(m) |  | 导线水平距离(m) |  | 静态接近距离(m) | 是否满足
[8 empty] | 小号侧 | 大号侧 | 小号侧 | 大号侧 | 小号侧 | 大号侧
1 | 10 | 80 | N1-N2 | N1-N2 | 7.69 | 0.61 | 0.54 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 满足

## 静态接近计算书
导线JL/G1A-95/55, n = 2.5, b = 10mm 静态接近不平衡张力
导线型号：1×JL/G1A-95/55、地线型号：1×1×7-9.0-1270-B（GJ-50）
覆冰温度-10℃，设计冰厚10mm，同时风速15m/s（覆冰率取冰重）
安装温度-35℃，安装风速10m/s，降温值20℃
导线安全系数2.5，最大使用张力29583N/根，架线张力 = 18730.6 N/根；地线安全系数2.5，最大使用张力21964N/根; 杆塔设计时导线安全系数2.5,最大使用张力29583N
计算每一档80%脱冰时静态接近，同时计算全覆冰时情况，因此需计算1+1=2种组合，其中1为档数
表中张力、张力差和垂直荷重均为子导线
序号 | 覆冰情况 | 塔号 | 档距(m) | 高差(m) | 覆冰率(%) | 冰厚(mm) | 串长(m) | 串重(kg) | 串偏移(m) | 张力(N) | 张力差(N) | 不平衡度 | 弧垂(m) | 小/大号侧Lv(m) | Lv(m) | 垂直荷重(N)
1 | 全覆冰 | N1 |  |  |  |  | 2.5 | 150 | [5 empty] | 0 | -365.85 | -5171
|  |  | 400 | 20 | 100 | 10 |  |  |  | 29583.87 |  |  | 0.61 | -365.85
1 | 全覆冰 | N2 |  |  |  |  | 2.5 | 150 | [5 empty] | 465.85 | 465.85 | 6584
0
2 | N1-N2档 80%脱冰 | N1 |  |  |  |  | 2.5 | 150 | [5 empty] | 0 | -419 | -3505
|  |  | 400 | 20 | 20 | 2.77 |  |  |  | 19749.79 |  |  | 0.54 | -419
2 | N1-N2档 80%脱冰 | N2 |  |  |  |  | 2.5 | 150 | [5 empty] | 519 | 519 | 4342
0
注：当张力超过杆塔设计时电线最大使用张力，当前挡位行标红
Note on K10: 张力超过了电线最大使用张力(29583)