## Slide 1
杆塔荷载计算
乘风破浪 一路领航
陕西恒巨软件科技有限公司
2025-03

## Slide 2
CONTENTS
目录
软件界面介绍
软件功能详解
典设算例

## Slide 3
软件界面介绍

## Slide 4: 1.1、软件界面介绍
杆塔荷载计算（输电电气专业）
杆塔荷载计算（输电结构专业）
菜单栏
各模块主要参数输入区域
参数取值表
特殊塔算例
帮助文件

## Slide 5: 1.2、计算模式
SmartLoad铁塔荷载计算软件支持三种计算模式：
电气计算：只考虑电气部分荷载提资所需的计算模式。
结构计算：只考虑结构专业部分荷载组合及节点力计算的计算模式。
电气计算+结构计算：方便结构专业直接继承电气荷载。
注意：选中后，需重启SmartLoad，方有效！！！

## Slide 6: 1.3、数据文件
Sld文件：SmartLoad 接口文件为*.sld 格式，是荷载文件保存的主要格式。
TTT文件：TTT文件为SmartTower 和SmartPole的节点荷载接口文件。
LCL文件：以工况索引下的的节点荷载文件，原为华东院定制内容，后引入至公用版本。
SLP文件：SlP文件为结构专业校核文件，主要用于荷载组合校核（形式上 参考东北院 Apx 格式）。
PDF格式的荷载计算书。
均可用记事本形式打开

## Slide 7
软件功能详解

## Slide 8: 2.1、菜单栏
文件功能下提供了sld文件的新建、保存、打开、另存为等功能。
参数设置-电线属性库：用户可以通过该界面对已有电线库的编辑、扩充、删除，并可通过选中特定电线作为某侧导地线的使用电线类型。
参数设置-覆冰增大系数设置：其中0-15mm覆冰厚度对应的线条风载覆冰增大系数为规程规定，其他覆冰厚度对应的线条风载覆冰增大系数可修改（规程规定只有建议的取值范围）。

## Slide 9: 2.1、菜单栏
参数设置-金具覆冰增重设置：涉及的参数均为建议取值，用户可根据工程的具体需要修改相应的值。
参数设置-平均/基准高度设置：平均高度为计算线条张力使用。基准高度用于计算各工况下的高空风压系数（《架空输电线路杆塔结构设计技术规定》DL/T 5154-2012 中 3.7.1-2 中规定基准高度为10m。
参数设置-附加荷载/平衡张力设置：对于安装工况荷载计算有影响。

## Slide 10: 2.1、菜单栏
参考《架空输电线路荷载规范》（DL/T5551-2018）4.2.2节，视本院习惯而定
35kV重冰区塔选择

## Slide 11: 2.2 电气基本信息
110kV及以上电压等级
35kV-66kV电压等级
10kV电压等级
杆塔类别：和电压等级挂钩，对110kV以下电压等级不同的杆塔类别会影响断线张力的取值。
杆塔类型：不同塔型影响了某些力学过程的计算（如是否耐张塔影响了断线/不均匀覆冰工况的不平衡张力取值比）及结果的输出形式（如是悬垂直线塔，则将大风、覆冰等工况的张力值置零）。
交直流类型：其影响了对应的电压等级库及断线工况的自动组合等。
影响部分工况的自动组合
粗糙度类别：一般选用 B 类，不同粗糙度类别对应的高空风压系数的计算有不同。
对线条荷载计算及荷载组合有影响
影响直线塔最小垂档是否考虑。
影响断线张力的取值。

## Slide 12: 2.2 电气基本信息
模型中导地线挂点的实际高度
杆塔使用的气象条件信息，可直接用典设气象区，其中安装对应的气温为不考虑安装降温前的温度。
设计类别个数：与设计类别信息模块对应，常规只需一个设计类别，混压塔、两侧导地线型号不同、分歧塔等需要多个设计类别
指定线路转角设置的位置，对计算结果无影响。
与风荷载计算相关联，没有明确的计算依据及要求，不建议勾选。

## Slide 13: 2.3 设计类别信息
设计类别信息包含四部分：档距信息、工况气象条件、导地线信息、其他信息。
导地线平均高度、基准高度初始与电压等级相关，设计人员有设计依据时可修改。
所验算杆塔的档距条件，参考菜单栏-帮助-典型问题一览里的典型问题16、17
实际中各工况的垂直档距会随着风速、温度、覆冰变化，所以这里选择自动计算垂直档距；不确定当前最大垂档对应工况时，选择自动推算。

## Slide 14: 2.3 设计类别信息
设计类别信息包含四部分：档距信息、工况气象条件、导地线信息、其他信息。
有明确计算要求时，进行勾选，可以手动设定断线和不均匀覆冰时的不平衡张力。
根据设计院习惯选择对应的未断线张力、未脱冰侧张力计算方法，均有大院设计习惯支持。
本界面气象区不能修改，只需选择对应冰区
DL/T5551-2018中3.0.10

## Slide 15: 2.3 设计类别信息
设计类别信息包含四部分：档距信息、工况气象条件、导地线信息、其他信息。
所用到的导地线的具体型号、安全系数、分裂数、新线系数、平均运行张力等。
安装工况降温值用于补偿初身长，如考虑安装降温，则不应在考虑初伸长的影响，如不考虑安装降温，则初伸长的影响因子可在安装工况上进行叠乘。（安装信息的三个系数可以叠乘处理）
OPGW增大系数用于考虑普通地线和光缆之间材质的差别引起的荷载差异。

## Slide 16: 2.3 设计类别信息
设计类别信息包含四部分：档距信息、工况气象条件、导地线信息、其他信息。
根据（DL/T5551-2018）条文说明6.3节确定绝缘子串的风荷载屏蔽影响。
其他内容根据实际情况填写即可

## Slide 17: 2.4 电气计算结果
这部分为电气荷载的计算结果，即各个工况下的水平荷载、垂直荷载、张力荷载标准值。
此处荷载对应的是典设模块说明书上的荷载表，只是两者的展现形式不同。
所有显示结果均为只读属性，用户无法修改。

## Slide 18: 2.5 结构基本信息
结构基本信息界面所填写的主要是荷载的挂点信息，其中荷载点的点号必须和要验算塔模型的挂点位置号一致（如图所示）。
通常重要性系数为1.0，特高压线路、大跨越或者具体工程需求可根据相关原则进行设置。

## Slide 19: 2.5 结构基本信息
V串分配信息模块：提供V串分配信息的输入界面（最终分配点必须为真实挂点）。
荷载二次分配信息模块：界面最多支持四次分配，如为二次分配，则只需设置两个分配点及对应的分配系数（最终分配点必须为真实挂点）

## Slide 20: 2.6 结构初始荷载
自动继承电气荷载：如果为“电气+结构”的计算模式，则默认为该种方式，用户不需要输入任何数值。
接口导出：对应某些院的定制接口。
直接输入：非定制接口，用户可直接根据相应的提资直接输入对应的荷载。
前后侧独立计算：对于悬垂直线塔建议不勾选，对于耐张塔建议勾选。

## Slide 21: 2.7 荷载组合设置
提供通用参数信息、安装顺序信息、不均匀覆冰信息、分配信息及线路转角信息的输入接口。
通用参数信息：为各工况的风速、杆塔覆冰增大系数及组合系数。
安装顺序设置：可设置多个架线顺序，用于双、多回路的单侧架线或分期架设等。

## Slide 22: 2.7 荷载组合设置
不均匀覆冰设置：主要用于110kV电压等级以上，15mm冰区以上的最大扭情况的组合。
分配系数设置：提供一般塔/特殊塔的分配信息。
转角信息设置：提供一般塔/特殊塔的线路转角信息。
一般塔，大小角度设置范围为0~90度；特殊塔，前后角度设置范围为-180~180度。（图中Y正向为0度，逆时针角度增大。）

## Slide 23: 2.8 结构计算结果
若选中“前侧设置为大张力侧”，则计算过程所有的前侧都将调整为大张力侧（参考江苏院荷载计算的相关处理方式）。
未断线状态张力计算设置：事故工况下的未断线状态下的张力选用设置。
自动生成荷载组合：软件会自动生成荷载组合，若当前已有组合信息，则会清除已有组合信息，重新生成。
节点荷载计算：根据当前荷载组合信息，进行节点荷载计算，生成与杆塔模型对接的接口文件（.TTT文件）。

## Slide 24
典设算例

## Slide 25: 3 算例

## Slide 26: 3.1 110-DC31D-JC1耐张塔算例

## Slide 27: 3.1 110-DC31D-JC1耐张塔算例
杆塔名称：当前计算杆塔的名称标识，名称应尽量具有标识性，以便后续查看。
设计规定：新规范选择2018，旧规范可选择2012和2002，2010（2025）针对66kV以下,2010针对10kV
杆塔类别：对110kV及以上电压等级，均按“普通塔”设置
杆塔类别是否可设定：与（设计规定+电压等级）相关
杆塔类型：四种类型，其中悬垂转角和悬垂直线塔的代表档距前后侧必须相同
交直流类型：直流交流两种类型
回路类型：单回、双回、多回根据工程塔型回路选择

## Slide 28: 3.1 110-DC31D-JC1耐张塔算例
电压等级：当前工程的电压等级（如为混压线路，则会最大电压对应的电压等级）
粗糙度类别：包含A/B/C/D四种类别，除非特别指出，一般选用B类
地形类别：根据当前工程地形选择
计算类型：新设计塔为新算，超条件塔为验算
大跨越负载：如无明确要求填否
两大两微：如无明确要求填无

## Slide 29: 3.1 110-DC31D-JC1耐张塔算例
设计类别个数：混压、左右侧导地线型号不同、一些特殊情况可增加设计类别个数
挂点高度：为对应电线所在横担连接点的高度
所属设计类别：相同条件的从属同一设计类别，标识数字不大于设计类别总数，如设计类别个数为2，所属设计类别最大数字只能为2，此典设算列设计类别为1
高空风压系数：默认为自动计算，如选中“手动设置高空风压系数”，则可输入相应的值，此时挂点高度值不再参与风压系数计算（一般不建议使用手动设置，除非有明确的设计依据）
线路角度设计：可由电气设定，也可由结构设定

## Slide 30: 3.1 110-DC31D-JC1耐张塔算例
不均匀冰：气温-5℃，风速10m/s，设计冰厚（DL/T5551-2018中3.0.16）
断线：气温-5℃，无风，设计冰厚；对于无冰区，无风、无冰、5℃（DL/T5551-2018中3.0.22）
长期：气温采用年平均温，风速5m/s，无冰（DL/T5551-2018中3.0.21）

## Slide 31: 3.1 110-DC31D-JC1耐张塔算例
新设计塔耐张塔前后侧档距建议分配系数与地形相关（非强制关联）
平地：水平荷载64分，垂直荷载73分
山地：水平荷载73分，垂直荷载84分

## Slide 32: 3.1 110-DC31D-JC1耐张塔算例
山地耐张考虑上拔50%，下压80%
450为水平档距，700为垂直档距
前侧档距=450*2*0.7=630
后侧档距=450*2*0.3=270
前侧最小垂档=0.8*700=560
后侧最小垂档=-0.5*700=-350
前侧最大垂档=0.8*700=560
后侧最大垂档=0.2*700=140
“结构初始荷载”中选中“前后侧独立计算”

## Slide 33: 3.1 110-DC31D-JC1耐张塔算例
自动计算垂直档距：最大垂档对应工况，若不确定选择自动推算
各工况垂直档距相同：不同工况对应垂直档距均相同（一般不建议选择该种计算方式）
各工况分别设置加权系数：如工程有特殊需要，可逐工况设置加权系数（一般特高压计算原则按此种方式修正垂直档距值）
典设时建议勾选自动计算垂直档距，选择自动推算

## Slide 34: 3.1 110-DC31D-JC1耐张塔算例
计算冰区根据覆冰厚度选择对应冰区
地线较导线冰厚增加5mm，参考DL/T5551-2018的3.0.10
根据设计院习惯选择对应的未断线张力、未脱冰侧张力计算方法，均有大院设计习惯支持，如无选择独立计算。

## Slide 35: 3.1 110-DC31D-JC1耐张塔算例
导地线如无相应电线名称，可手动条件，须在“参数设置”才可添加。
安装工况降温值填0
是否年平控制：通常选“是”

## Slide 36: 3.1 110-DC31D-JC1耐张塔算例
opgw增大系数可在地线使用光缆时填写。
安装工况降温值填0，综合考虑安装信息系数，导线张力增加15%，地线张力增加10%。

## Slide 37: 3.1 110-DC31D-JC1耐张塔算例
单联绝缘子金具串绝缘子片数：单联绝缘子片数+金具长度内的片数，复合绝缘子片数按照146mm折算片数
单片绝缘子受风面积：建议可填0.03
绝缘子金具串重量：绝缘子串垂重较简单，直接输入总垂重即可（即输入的为非单联金具对应的垂重，而是全部的垂重）
间隔棒平均安装间距/单个间隔棒重量：如不考虑间隔，则单个间隔棒重量输入为0即可，此时间隔棒平均安装距离间距为任意非0值均可（任意负载状态下，间隔棒平均安装距离间距均不可为0）
参考典型问题26

## Slide 38: 3.1 110-DC31D-JC1耐张塔算例
绝缘子总片数：为跳线对应的绝缘子片数总和
跳线长度：建议220kv20m、110kv15m、35kv、66kv按照8m计算
跳线绝缘子串重量：为一相跳线对应的总重量

## Slide 39: 3.1 110-DC31D-JC1耐张塔算例
可以前后侧合并显示，也可以前后侧独立显示（只是显示方式不同，且对后续的结构计算中的初始荷载没有任何影响），所有显示结果均为只读属性，用户无法修改

## Slide 40: 3.1 110-DC31D-JC1耐张塔算例
重要性系数：通常重要性系数为1.0，特高压线路、大跨越或者具体工程需求可根据相关原则进行设置
一般无明确要求填无

## Slide 41: 3.1 110-DC31D-JC1耐张塔算例
荷载点按照模型实际挂点填写即可。
跳线挂点编号默认前后侧相同，用户需通过二次分配信息将对应荷载分配至真实挂点上；某些塔型涉及到单侧多挂点，可先设置一点，再通过二次分配实现多挂点功能。

## Slide 42: 3.1 110-DC31D-JC1耐张塔算例
前后侧独立计算是否勾选影响“荷载组合设置”页的分配系数设置，若勾选，批量设置无效；不勾选则按照分配系数对档距信息进行前后侧分配，一般情况下都是前后侧档距填写时已经划分好前后侧，后续勾选此项

## Slide 43: 3.1 110-DC31D-JC1耐张塔算例
不均匀覆冰设置主要针对中重冰区计算考虑最大弯最大扭情况，左右侧设置可根据模型左右划分，内角侧为右侧，外角侧为左侧
线路转角可有电气设定，也可由结构设定，一般塔只能设置最小最大角度，
安装设置：提供安装顺序设置及分期架设。如双回路考虑分期架设，可在安装参数设置添加需先架设的导线，在考虑分期架设前勾选

## Slide 44: 3.1 110-DC31D-JC1耐张塔算例
先点击自动生成荷载组合，再点击节点荷载计算，可生成TTT文件，导入SmartTower中计算即可

## Slide 45: 3.1 110-DC31D-ZMC1直线塔算例

## Slide 46: 3.1 110-DC31D-ZMC1直线塔算例
直线塔和耐张塔填法一致，只有档距信息分配方式不同，其他信息栏有变化
新设计塔悬垂塔前后侧档距建议分配系数与地形、塔型系列相关（非强制关联）
平地：水平荷载55分，垂直荷载55分
山地：Ⅰ、Ⅱ型水平荷载55分，垂直荷载55分；Ⅲ、Ⅳ及跨越塔、重要跨越塔水平荷载55分，垂直荷载64分

## Slide 47: 3.1 110-DC31D-ZMC1直线塔算例
前侧档距=380*2*0.5=380
后侧档距=380*2*0.5=380
前侧最小垂档=380*0.8*0.5=152
后侧最小垂档=380*0.8*0.5=152
前侧最大垂档=0.5*550=275
后侧最大垂档=0.5*550=275
“结构初始荷载”中选中“前后侧独立计算”

## Slide 48: 3.1 110-DC31D-ZMC1直线塔算例

## Slide 49
THANK YOU
乘风破浪 一路领航